## Sheet1
序号 | 资材编号 | 资材名称 | 规格描述 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 执行标准 | 申请部门 | 交货期 | 备注
1 | 5300900016 | 3.5t内燃叉车 | CPC（D）35-AG65J | 核定载荷3500Kg;实心胎 | 台 | 1 | 技术要求 | 炼钢厂部 | 2022-04-28
2 | 5300101045 | 轨侧润滑装置 | MFR-CC-G01 | 无动力自动涂抹，无需外接电源；最大出油量0.99c/1000m；停止状态不排油，采用纯液相纳米专用抗磨剂，不积碳 | 台 | 1 | JB/T8810.1-1998 | 340热轧 | 2022-04-28
3 | 7001800038 | 管道离心泵 | S200-150-400(I)A | 270m3/h H=45m | 台 | 1 | GB/T2347-1980 | 管加工厂部 | 2022-04-28
4 | 7001800396 | 潜水排污泵 | AV14-4 | 电源380V,功率1.5KW,扬程5.8m,流量22m3/h,转速1450r/min,出口口径50mm,外形为锥形 | 台 | 2 | JB/5118-2001 | 能源厂部 | 2022-04-28
5 | 7502400028 | 水泵 | 350LT-30-6 | 980m3/H H=30m 不带电机 | 台 | 1 | CJ/T235-2006 | 340热轧 | 2022-04-28
6 | 7001800287 | 长轴立式泵 | 250LD2-40 | 带90KW电机;额定流量480m3/h;额定扬程39.6m;泵轴材质2Cr13;叶轮、滤网材质304不锈钢;液下深度4600mm-6100mm;滚动轴承为SKF品牌 | 台 | 1 | CJ/T235-2006 | 炼钢厂部 | 2022-04-28
7 | 7001800376 | 中开双吸离心泵泵头 | SBS125-500E/475 | 流量350m3/h;扬程75m;功率96.4Kw;叶轮、轴、轴套均为不锈钢材质 | 台 | 1 | GB/T5657-2013 | 炼钢厂部 | 2022-04-28
8 | 7001800401 | 卧式单级离心泵 | 65KQW25-32-42 | 扬程32m;流量25㎡/h;转速2960r/min;带4kW电机 | 台 | 1 | GB4706.71-2008 | 炼钢厂部 | 2022-04-28
9 | 7001800405 | 轻型立式多级离心泵 | CDMF32-9FSWSC | 流量：32m3/H、扬程：124m、功率：18.5KW、转速：2900r/min；配电机：额定电压：380V、额定功率：18.5KW、绝缘等级：F级，三角形接法，防护等级IP55 | 套 | 1 | JB/T2727-93 | 能源厂部 | 2022-04-28
10 | 7502000188 | 离心水泵;转子总成 | SBS300-435/386 | 含转轴全部装配件带全套联轴器， 叶轮：铸铁，泵轴：45#钢，轴套：2Cr13，轴承：NSK,填料密封 原厂家上海申宝 | 套 | 1 | GB7813-1987 | 管加工厂部 | 2022-04-28
11 | 7001800379 | 立式长轴泵 | 500LD-31A-5900 | 扬程30米, 流量2000m3/h,转速980r/pm ，电机250KW,带联轴器，泵与电机成套组装，叶轮壳材质2Cr13，护管材质为不锈钢，过滤网材质为不锈钢，叶轮，轴套、螺母为不锈钢，泵轴材质2Cr13;液下6米 | 台 | 1 | CJ/T235-2006 | 管加工厂部 | 2022-04-28
12 | 7001200295 | 五柱塞往复泵;填料环乙 | 5XND-315-0212-D | 材质：聚四氟乙烯;原装厂家：成都西南水泵厂 | 件 | 10 | GB/T5015-2003 | 89油管热处理 | 2022-04-28
13 | 7100100107 | 燃气减压阀 | ZJD16-R | 进出连接螺纹G3/4''(外螺纹) 密封形式为球面密封 两个压力输出点的螺纹为M14*1.5(内螺纹) 外形尺寸230*175*128 输出压力0-0.6MPa | 只 | 3 | GB/T12244-2006 | 炼钢厂部 | 2022-04-28
14 | 5300100663 | 制动器 | YWM-400/E80 |  | 台 | 2 | JB/T7019-2013 | 180厂部 | 2022-04-28
15 | 7502300037 | 双介质气雾喷枪 | 621072303-03-00-2 | P=0.6MP;Qmax3.7T/H;＜120°;￠3500;H~3000;枪长1600;开孔273;316L护板 | 把 | 2 | GB/T4213-1992 | 炼钢厂部 | 2022-04-28
16 | 5702900063 | 拖链订货图(不含护板) | 02690005DR5004ME008-151G | 成品;128Kg;拖链参数:拖链截面尺寸(宽*高):305*108mm,内腔截面尺寸(宽*高):300*80mm,弯曲半径R=250mm,节距:91mm,长度:8099mm,拖链未注尺寸及性能按型号5050.30.250.0制作 | 套 | 1 | 审核图纸 | 180厂部 | 2022-04-28
17 | 5602100007 | 补偿器DN40 | B227G35-14 | 4Kg; | 件 | 4 | 审核图纸 | 炼钢厂部 | 2022-04-28
18 | 5602100008 | 补偿器DN150 | B226G45-27 | 12Kg; | 件 | 4 | 审核图纸 | 炼钢厂部 | 2022-04-28
19 | 5300101032 | 楔形接头 | 钢丝绳公称直径为36mm | 楔套材料采用不低于GB/T11352-1989中规定的ZG270-500碳钢件;楔的材料采用不低于GB/T9439-1988中规定的HT200灰铸铁件 | 套 | 2 | GB/T5973-2006 | 炼钢厂部 | 2022-04-28
20 | 7100200112 | 整流叠加板 | Z4S16-2X | 16通径；31.5Mpa | 只 | 1 | DIN24 340 A型 | 720厂部 | 2022-04-28
21 | 5100100547 | 梅花联轴器 | ML7；Y60*150/Y35*70 |  | 套 | 4 | GB5272-1985 | 720厂部 | 2022-04-28
22 | 5100100549 | 尼龙柱销联轴器 | HL8；J110*167/90*172 | HL8；尼龙柱销 | 套 | 2 | GB/T5014-2017 | 720厂部 | 2022-04-28
23 | 5100100548 | 联轴器 | GⅡCL7 Y80*172/80*172 | GⅡCL7 Y80*172/80*172 | 套 | 5 | ZBJ19013 | 720厂部 | 2022-04-28
24 | 5500300092 | 炮机破粹钎杆（SYBA43) | 直径75*755 | 42CrMo | 件 | 2 | GB/T6481-2002 | 高炉 | 2022-04-28
25 | 5500300091 | 炮机破粹钎杆（SYB16) | 直径45*580 | 42CrMo | 件 | 2 | GB/T6481-2002 | 高炉 | 2022-04-28
26 | 6100100183 | 法兰式补偿器 | YN3600-850 | 柔性连接;导电截面积≥3600mm;内部材质T2;内部通水冷却 | 件 | 3 | Q320282PEQ001-2011 | 炼钢厂部 | 2022-04-28
27 | 5100100546 | 十字轴式万向联轴器 | SWC250A-780 | 回转直径250mm;轴线折角15°;公称转矩63KN.m | 套 | 2 | JB/T5513-1991 | 炼钢厂部 | 2022-04-28
28 | 5300100978 | 齿轮联轴器 | CLZ92.6-Q10-017 | 77Kg | 套 | 2 | GB5226.2-2002 | 炼钢厂部 | 2022-04-28
29 | 5501000061 | 双辊破碎机 | 2PG-φ200*125；给料粒度《10mm；出料粒度0.8-4mm；电机功率3Kw | 200*125,0.8-0.4mm | 台 | 3 | JB/T3279-2005 | 高炉 | 2022-04-28
30 | 5701900188 | 纸带过滤机 | TH200L | 磁分纸带过滤;过滤流量200L/min;驱动电机0.06kw;滤纸精度15-35微米;配2台出水泵。 | 台 | 1 | 审核图纸 | 180厂部 | 2022-04-28
31 | 5400100139 | 单螺杆式压缩机油冷却器 | 空压机型号：OGD-60/8B | 管壳式换热器；材质：管程为铜，壳程为铸铁；工作压力：管程0.35MPa，壳程0.6MPa | 只 | 1 | JB/T6430-2002 | 能源厂部 | 2022-04-28
32 | 7502500091 | 冷却塔风机总成 | LF6011M | 带风叶（直径6m）、轮毂、轴、减速机、55KW电机 | 套 | 1 | JB/T2977-1992 | 720厂部 | 2022-04-28
33 | 6600200125 | 阀门定位器 | YT-1000LSm132 | 四线制，输入信号：4-20mADC，输出4-20mADC | 只 | 2 | GB/T9248-1999 | 89热轧 | 2022-04-28
34 | 6600300159 | 控制阀 | 301K-63C1C | 口径1"×1";公称压力HGPN1.6MPA;额定CV85;流量特性ON-OFF;行程90DEG;阀体A216-WCB;阀板SUS316 BUFF;阀座MTFE.C;工作温度-5~200℃;驱动源400KPA;范围DC 24V;动作RA;气缸型号AT101U DA A F05+07 N 14D;电磁阀G551A001MS;限位APL-310N | 台 | 2 | GB/T4213-2008 | 炼钢厂部 | 2022-04-29
35 | 6600300152 | 控制阀 | 501G-FV1102 | 气闭式;口径250A*250A;公称压力;ANSI300#;额定CV950;流量特性EQ%;行程90mm;阀体A216-WCB;阀芯/阀板SUS410/HT;阀座SUS410/HT;工作温度40℃;驱动源300KPa G 动作DA | 台 | 1 | GB/T4213-2008 | 炼钢厂部 | 2022-04-28
36 | 5712300052 | 高温抗辐射平焰烧嘴 | LBT-300PLN/G |  | 件 | 18 | 审核图纸 | 340步进炉 | 2022-04-13
37 |  | 卧式多级变频离心泵 | 型号：MD80-30×10（带变频电机） 性能：Q= 26～43～48m3 /h ， H=340～300～278m 工况点：Q=43m3/h，H=300m 要求工况点位于水泵高效段中间 介质条件：直接冷却水（浊循环水），水温≤50℃ 轴封方式：填料密封 轴承：SKF 轴承润滑：油脂 电机冷却：风冷（不另接冷却水） 配套电机：N=~75kW，380V 防护等级：IP54，绝缘等级：F级（B级考核） 安装环境：室内 | 主要材质： 吸入段：HT200；吐出段：QT500-7；中段：HT250；导叶：QT500-7；叶轮：QT500-7；轴：40Cr；平衡盘：2Cr13高配淬火；平衡环：2Cr13高配淬火。 ；水泵进口方向：从电机端看为右手边 电机接线盒方向：水泵吸水管一侧 要求带钢制公用底座、地脚螺栓、联轴器、联轴器防护罩、进出口配对法兰、垫片及紧固件等相关配套设施 | 台 | 2 |  | 特管厂219机组阿塞尔轧线限动改造项目(HG202141) | 2022-03-29